## Dotazník - kiosek
Resacs s.r.o. |  | TECHNICKÝ DOTAZNÍK - VENKOVNÍ BATERIE (BESS)
tř. Osvobození 175
765 02 Otrokovice
obchod@resacs.cz | IČO: 09306480
www.resacs.cz | DIČ: CZ09306480
Položka | Odpověď | Poznámka zákazníka | Poznámky technika/obchodníka
ÚDAJE O INSTALACI
Místo instalace:
Montážní firma:
Název instalace (jméno + město): |  |  | Data pro založení účtu Solarman
Požadované datum dodání:
Kontaktní osoba, která bude zaškolena pro ovládání bateriového úložiště: |  |  | Jméno, telefon, email, funkce, firma
BATERIOVÝ KONTEJNER
Velikost baterie |  |  | [kWh]
Plánované rozšíření kapacity |  |  | [kWh]
Hasicí system | základní |  | - základní: autonomní hasicí trubice v každém bateriovém modulu - základní + centrální: samočinné stropní hasicí aerosolové zařízení FIRE JACK® s generátory FirePro - základní + centrální pokročilý: navíc s napojením na dálkovou ústřednu
Bezpečnostní systém - zabezpečení | základní |  | - základní: ústředna, pohybový senzor, detektor kouře, venkovní siréna - základní + požadované: případně upřesnit požadované zabezpečení
Kontaktní osoba/vrátnice pro napojení do bezpečnostního systému - poplachů |  |  | Jméno, telefon, email
Monitorovací kamera | vnitřní |  | - vnitřní kamera 4MP s funkcí AI pro detekci požáru - vnitřní+venkovní: upřesnit umístění venkovní kamery, pokud je vyžadována
Protipožární odolnost kontejneru | není vyžadováno |  | Pokud je požadavek na konkrétní úroveň požární odolnosti dle PBŘ
Počet klimatizací | hlavní |  | Záložní klimatizace se využívá např. v prašném prostředí nebo extrémnějších teplotních podmínkách, NUTNO ověřit umístění
Tablet PC pro monitoring | ano |  | Standardně dodáváno - dotykový PC pro servis nebo vzdálenou správu výrobce a uživatele
Výrobce a typ měniče |  |  | DEYE, Solinteg, Sinexcel atd.
Počet měničů
Celkový výkon měničů |  |  | [kW]
Plánované rozšíření výkonu |  |  | [kW]
Umístění střídačů | stěna kiosku |  | Specifikace požadovaného rozmístění měničů
Umístění kiosku | betonové patky |  | Upřesnit umístění: jaká je světlá výška mezi spodní hranou kontejneru a úrovní terénu a odstupové vzdálenosti kontejneru
Přeprava | doprava dodavatelem |  | - doprava standardně nezahrnuje manipulaci jeřábem na místě u zákazníka, zajišťuje si zákazník - v případě vlastní dopravy uveďte kontakt na přepravce
FUNKCE
Záloha | on grid |  | Vyberte, zda ma být částečná záloha, plná záloha nebo jen síťový provoz (funkce zálohy nebude požadována)
Příkon zálohovaného výkonu |  |  | Pokud je plánována záloha, vyberte velikost zálohovné části v [kW]
AC coupling | ne |  | Pokud již existuje FVE s vlastními síťovými střídači (připojení buď přes svorku GRID nebo LOAD)
Peak shaving | ne |  | Pokud je vyžadován Grid / Gen Peak Shaving
Hodnota Peak shavingu |  |  | [kW]
Odstranění mikrovýpadků | ne |  | Pokud je požadována eliminace mikro výpadků
Chytré řízení Direct energy | ne |  | Pokud je požadována funkce chytrého řízení baterie a obchodování na spotu
FVE
Stávající fotovoltaika | ne
Celkový výkon stávající fotovoltaiky |  |  | [kWp]
Výrobce a typ střídačů areálové fotovoltaiky |  |  | doplnit fotodokumentací
Propojení řízení střídačů stávající fotovoltaiky a EMS systému Resacs | ne |  | Pokud je vyžadováno řízení střídačů FVE naším EMS systémem, integrace bude individuálně naceněna
Jakákoli jiná další výrobna/baterie | ne |  | Jiné další bateriové úložiště, kogenerační jednotka, větrná elektrárna, vodní elektrárna, diesel/plynový generátor atd.? Pokud ano, doplnit údaje (typ, výkon, požadavek na řízení jako u položka "Stávající fotovoltaika")
Ovladání HDO | ne |  | Funkce signálu HDO ( NO%) pro řízení přetoků (zamezení přetoků do distribuční sítě)
Provedení datové kabeláže mezi kioskem a měřením, pokud není plánováno měření přímo v kiosku | RS485 |  | Doplňte případně délku trasy a typ uložení kabelu kvůli zaručení správné komunikace
DISPEČERKÉ ŘÍZENÍ
Má být komunikace se systémem dipečerského řízení | ne |  | Zájem o zajištění komunikace mezi naším EMS a systémem dispečerského řízení, integrace bude individuálně naceněna
Datové propojení dispečerského řízení do EMS systému | RS485 |  | Jaký typ propojení bude použit pro propojení EMS systému Resacs a systému dispečerského řízení
Kontakt na místního dodavatele dispečerského řízení |  |  | Jméno, telefon, email, funkce, firma
NADŘAZENÝ ENERGETICKÝ SYSTÉM
Má být komunikace s nadřazeným energetickým systémem zákazníka | ne |  | Zájem o zajištění komunikace mezi naším EMS a nadřazeným energetickým systémem zákazníka, integrace bude individuálně naceněna
Komunikace s nadřazeným systémem/systémem řízení budovy | RS485 |  | Jaký typ komunikace bude použit mezi EMS systémem Resacs a nadřazeným systémem
Kontakt na místního dodavatele řídícího systému nebo řídícího systému objektu |  |  | Jméno, telefon, email, funkce, firma
NN SILOVÉ PŘIPOJENÍ
Typ síťě | TN-C
Konfigurace vnitřního rozvaděče (NEJEDNÁ SE O DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČ A NEOBSAHUJE KOMPONENTY DLE POŽADAVKŮ DISTRIBUČNÍCH SÍTÍ) | vnitřní spotřeba |  | - vnitřní spotřeba: rozvaděč jen pro interní komponenty kontejneru - vnitřní spotřeba: rozvaděč jen pro interní komponenty kontejneru - vyvedení Grid: jen síťové připojení (bez zálohy) - vyvedení Grid+Load+bypass: síťové připojení a záloha (backup) včetně osazení přepínače sítí (bypass)
Kde bude řešen bypass kiosku | není požadován
Jak bude řešen bypass |  |  | Typ bypass řešení, bude naceněno individuálně
Průřez a připojovacích kabelů pro grid a backup |  |  | Typ a počet kabelů a průřez v mm2 jednotlivých žil
Budou kabely pro grid a backup zdvojeny? | ne
Napojení Central Stop kiosku na Total stop budovy | ne |  | Jak bude řešeno signálově propojení TOTAL stop budovy s CENTRAL stop kiosku
Umístění prostupu pro připojení AC trasy do kiosku | podlaha |  | Doplnit bližší popis, nutno ověřit KONSTRUKČNĚ
Uzemnění kiosku | kovový plášť kontejneru bude uzemněn ve 4 bodech |  | Bateriový kontejner musí být uzemněn a propojen ochranným pospojováním v souladu s ČSN 33 2000-4-41, ČSN 33 2000-5-54 a ČSN EN 62305. Kovový plášť kontejneru bude uzemněn minimálně ve čtyřech rozích pomocí vodiče FeZn 30 × 4 mm nebo ekvivalentního vodiče Cu a připojen na hlavní uzemňovací soustavu objektu
Kompenzační rozvaděč pro jalovou energii k dispozici | ne |  | Jakým způsobem je řízená dodávka, odběr jalové energie? Je třeba zjistit historii, jestli byla v pořádku a upozornit zákazníka na možný vyskyt při nižším odběru činné energie
POZNÁMKY
Jalová energie |  | RESACS nenese odpovědnost za případné vícenáklady, zejména za nárůst jalové energie a související distribuční poplatky, vzniklé provozem bateriového úložiště s hybridními měniči, jejichž nastavení je provedeno v souladu s platnými požadavky PPDS a podmínkami provozovatele distribuční soustavy.
Podmínky pro provoz bateriového kontejneru |  | zajištění stabilního LAN připojení k internetu pro vzdálený monitoring, správu a servis,
zajištění dostupnosti dat z měření na patě areálu,
umístění kontejneru na stabilním, rovném a dostatečně únosném podloží,
zachování předepsaných manipulačních a servisních prostorů kolem kontejneru,
provádění pravidelných kontrol, údržby a servisních prohlídek zařízení,
zajištění platných revizí elektrických zařízení a souvisejících technologií,
zajištění přístupu ke kontejneru pro servisní a kontrolní činnost,
provoz zařízení v souladu s provozní dokumentací a pokyny výrobce.
Podmínky pro první spuštění a uvedení systému do provozu jsou splněny: |  | dokončením a změrěním silové části instalace včetně všech připojení dle projektové dokumentace,
dokončením a zapojením veškeré datové komunikace mezi jednotlivými technologiemi systému,
zajištěním stabilního LAN připojení k internetu s možností vzdáleného přístupu,
umístěním kontejneru do finální polohy na připraveném, stabilním a dostatečně únosném podloží,
instalací a zapojením fakturačního nebo provozního měření na patě areálu, které je určeno pro řízení hybridního měniče,
instalací a zapojením druhého elektroměru (Smart Meter), je-li vyžadován pro služby společnosti Direct Energy nebo RESACS,
dokončením a ověřením všech komunikačních vazeb mezi měniči, bateriovými systémy, elektroměry a nadřazenými systémy řízení,
zajištěním napájení všech technologických celků a pomocných systémů,
zajištěním bezpečného přístupu ke všem zařízením potřebným pro uvedení systému do provozu.
V případě nesplnění výše uvedených podmínek si společnost RESACS vyhrazuje právo termín uvedení systému do provozu odložit.

## Dotazník - Power Tower
Resacs s.r.o. |  | TECHNICKÝ DOTAZNÍK - BATERIE POWER TOWER
tř. Osvobození 175
765 02 Otrokovice
obchod@resacs.cz | IČO: 09306480
www.resacs.cz | DIČ: CZ09306480
Položka | Odpověď | Poznámka zákazníka | Poznámky technika/obchodníka
ÚDAJE O INSTALACI
Místo instalace:
Montážní firma:
Název instalace (jméno + město): |  |  | Data pro založení účtu
Požadovaný datum dodání:
BATERIE POWER TOWER
Velikost baterie |  |  | [kWh]
Plánované rozšíření kapacity |  |  | [kWh]
Umístění v klimatizované místnosti | ano |  | Provoz bateriových modulů viz provozní návod a záruční podmínky
Výrobce a typ měniče |  |  | DEYE, Solinteg, Sinexcel atd.
Počet měničů |  |  | U vysokonapěťového měniče je potřeba pro každý měnič mít vlastní baterii
Celkový výkon měničů |  |  | [kW]
Umístění střídače | nad baterií |  | Dle umístění střídače vzhledem k baterii (při pohledu zepředu na střídač/baterii) zvolíme nejvhodnější rozmístění Master BMS modulu v regálu
Požadovaná délka kabeláže | standardní |  | Standardně 3 metry
Přeprava | doprava dodavatelem |  | - doprava standardně nezahrnuje manipulaci jeřábem na místě u zákazníka, obvykle si zajišťuje zákazník - v případě vlastní dopravy uveďte kontakt na přepravce
FUNKCE
Chytré řízení Direct energy | ne |  | Zda je požadována funkce chytrého řízení baterie a obchodování na spotu
Napojení Central Stop bateriového uložiště | ne
Uzemnění nosných konstrukcí pro baterie | prostřednictvím uzemňovacích bodů na regálové konstrukci
POZNÁMKY
Podmínky pro provoz bateriového kontejneru |  | zajištění stabilního LAN připojení k internetu pro vzdálený monitoring, správu a servis,
umístění uložiště ve stabilním prostředí
zachování předepsaných manipulačních a servisních prostorů kolem uložiště,
provádění pravidelných kontrol, údržby a servisních prohlídek zařízení,
provoz zařízení v souladu s provozní dokumentací a pokyny výrobce.
Podmínky pro první spuštění a uvedení systému do provozu jsou splněny: |  | fyzickým uložením bateriových bloků do konstrukce pro baterie
dokončením a zapojením silové + datové komunikace mezi jednotlivými technologiemi systému
zajištěním stabilního LAN připojení k internetu s možností vzdáleného přístupu
V případě nesplnění výše uvedených podmínek si společnost RESACS vyhrazuje právo termín uvedení systému do provozu odložit.

## Seznamy
Funkce | AC coupling | Peak shaving | Odstranění mikrovýpadků | Chytré řízení Direct energy | Stávající Fotovoltaika | Ovládání střídačů stávající FVE iReboxem | Propojení řízení střídačů stávající fotovoltaiky a iReboxu | Provedení kabeláže mezi kioskem a měřením pokud není plánováno měření přímo v kiosku | Dipečerské řízení | Propojení dispečerského řízení | Komunikace s nadřazeným systémem/ systémem řízení budovy | Síť | Kde bude řešen bypass kiosku | Jak bude řešen bypass | Napojení Central Stop kiosku na Total stop budovy | Instalace smart meteru u fakturačního měření pro Direct energy | Protipožární odolnost kontejneru
on grid | on grid | ano | ano | ano | ne | ano | RS485 | kroucená dvojlinka | ne |  | ne | TN-C | v kiosku | Manuální přepínač | ne | ano | EI 30
backup | on load | ne | ne | ne | do střídačů v kiosku | ne | ModBusTCP | RS485 | řízení výkonu | RS485 | RS485 | TNC-S | rozvodně NN zákazníka | Automatický (motorový) přepínač | Binární signál: 1 = Spojeno, 0 = Rozpojeno | ne | EI 60
fullbackup | ne |  |  | baterii bude řídit nadřízený systém zákazníka | on grid měniče |  | jiné | optika s převodníkem | řízení výkonu i jaloviny | modbusTCP | jiné |  | jinde | Výměna pojistek v pojistkových odpojovačích | jiný |  | EI 90
[7 empty] | fotovoltaika bude přepojena do střídačů kiosku |  |  | jiné |  |  | není požadován |  |  |  | není vyžadováno
hasici systém | základní
| základní + centrální |  | betonová plocha,šterkové lože,betonové patky,jiné
základní + centrální pokročilý